## FR
Version PROJET - Seule la version publiée après avis au Journal officiel de l'Union Européenne sur le site de la CRE conformément à l'article R.311-16 du code de l'énergie fera foi
La version anglaise (feuillet « EN ») de l’Annexe 7B est fournie à titre indicatif dans le cadre du Cahier des Charges. RTE a toutefois indiqué à l’Etat et souhaite indiquer aux Candidats que seul le feuillet « EN » de l’Annexe 7B sera annexé à la PTF et servira de base aux échanges entre RTE et le Lauréat ou le Producteur.
Matrice V2.1 - 01/08/2025
| #Numérotation | FR=Système | FR=Equipement | DONNEES D'ENTREES | DESIGN DE DETAIL | ACCEPTATION DU DESIGN | ACHAT-FAB-TRANS | INSTALLATION A TERRE | TEST A TERRE | TRANSPORT FINAL | INSTALLATION EN MER ET ESSAIS | PROPRIETAIRE | FR=Description détaillée
| 1 | 001 - HV AC Poste Sous Enveloppe Métallique PSEM | PSEM terminaisons femelles des câbles IAC | RTE | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | PRO | PRO | installation à terre : La partie femelle de la terminaison des câbles sera livrée par PRO à l'usine de fabrication du PSEM. La livraison inclura une bride d'essai pour chaque partie femelle et un système de mesure de résistance. Après un transfert de responsabilité, elle sera intégrée par le fabricant du PSEM au PSEM dans des conditions contrôlées. Le système PSEM sera ensuite expédié au chantier de fabrication du poste en mer avec la partie femelle déjà intégrée
| 2 | 001 - HV AC Poste Sous Enveloppe Métallique PSEM | PSEM terminaisons mâles des câbles IAC | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | Installation à terre: Terminaison des câbles IAC à installer au yard en cas de précâblage des IAC Installation en mer: Tests finaux de l'ensemble IAC jusqu'au PSEM à réaliser en mer
| 3 | 001 - HV AC Poste Sous Enveloppe Métallique PSEM | IAC - By Pass Surge Voltage Limiter (SVL) | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | L'installation de SVL (si applicable) doit être approuvée par RTE. RTE doit concevoir le support pour l'installation/l'intégration de la SVL. L'intégration du modèle 3D du SVL doit être effectuée par RTE, et la conception détaillée du SVL doit être réalisée par PRO.
| 4 | 001 - HV AC Poste Sous Enveloppe Métallique PSEM | IAC - Charpente PSEM (Poste Sous Enveloppe Métallique) | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Cadre de support des arrivées câbles sous le PSEM. Assemblage du cadre sera réalisé à terre PRO fournira des données d'entrées pour le design des charpentes du PSEM pour l'arrivée des câbles IAC PRO supervise et valide l'installation à terre
| 5 | 001 - HV AC Poste Sous Enveloppe Métallique PSEM | Ouverture dans le pont pour le passage des câbles IACs et système de fermeture | PRO | RTE | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | PRO | RTE | Installation à terre/en mer : Réinstallation du système de fermeture autour des câbles par PRO après la fin de l'installation des extrémités IAC Test en mer : Inspection visuelle test de fuite de gaz dans la salle PSEM par RTE
| 6 | 001 - HV AC Poste Sous Enveloppe Métallique PSEM | IAC Cables - Transformateur de courrant intégrés au PSEM 66kV | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | PRO doit fournir la classe de précision, la puissance nominale, le facteur de sécurité, etc. uniquement pour le ou les enroulements dédiés à son propre usage. RTE doit sélectionner le rapport et en adéquation avec le type de PSEM. Une mesure de transformation de courant sera fourni par RTE sur le panneau d'interface RTE. Une mesure de courant par IAC, enroulement dédié au producteur.
| 7 | 001 - HV AC Poste Sous Enveloppe Métallique PSEM | IAC - Module PSEM | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE
| 8 | 001 - HV AC Poste Sous Enveloppe Métallique PSEM | IAC - Etanchéité des câbles IAC du PSEM | PRO | RTE | PRO | RTE | NA | NA | RTE | RTE | RTE | Scellement du système de fermeture des IAC à travers le plancher de la salle PSEM
| 9 | 001 - HV AC Poste Sous Enveloppe Métallique PSEM | IAC cables - Transformateurs de tension intégrés au PSEM | PRO | RTE | RTE / PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | PRO : Doit fournir les spécifications techniques minimales en temps voulu. Si aucune donnée n'est disponible, RTE devra partager avec PRO les hypothèses qui seront considérées pour la conception du transformateur de tension. RTE sélectionne la classe de précision, la puissance nominale, le rapport de transformation et le modèle qui satisfont les exigences techniques minimales de PRO en adéquation avec le type de PSEM Le périmètre de validation du design par PRO est limité à la révision, et à des commentaires (le cas échéant) et accepte / confirme que la conception détaillée répond à leurs exigences techniques minimales Une mesure de tension par barre concernée
| 1 | 055- Systèmes de Mise à la Terre et de Liaison Équipotentielle | Mise à la terre des équipements et des armoires de fourniture producteur | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO
| 2 | 055- Systèmes de Mise à la Terre et de Liaison Équipotentielle | Mise à la terre des câbles IAC | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Fourniture et installation des liaisons et câbles de mise à la terre des IAC incluant : La mise à la terre des terminaisons de câble et des gaines de câble au niveau de l'emplacement PSEM via des boîtes de mise à la terre ou des barres de mise à la terre ou une mise à la terre directe. La mise à la terre directe des dispositifs de fixation, de l'armure et du Hang Off au niveau de l'emplacement du Hang Off, et des câbles optiques au niveau de l'emplacement des boîtes d'épissure.
| 3 | 055- Systèmes de Mise à la Terre et de Liaison Équipotentielle | Cable IAC - Support des boites de mises à la terre | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Assemblage du support des boîtes de mise à la terre pour les câbles IAC à réaliser par le constructeur du Poste en Mer
| 4 | 055- Systèmes de Mise à la Terre et de Liaison Équipotentielle | Cable IAC - Boite de mise à la terre | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | RTE | PRO | Si besoin Installation/assemblage de la boîte de mise à la terre des IAC pour réaliser la connexion au réseau de terre du poste en mer
| 5 | 055- Systèmes de Mise à la Terre et de Liaison Équipotentielle | Mise à la terre du Poste en Mer | NA | RTE | NA | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Mise en place d'un réseau de mise à la terre au niveau de la plateforme pour connecter les câbles de mise à la terre des IAC. Des points de mise à la terre doivent être disponibles sur la plateforme pour la mise à la terre des structures métalliques et des équipements du contractant de câbles (colliers, hang-off, terminaisons de câbles, armures de câbles, boîtes d'épissure, ...)
| 1 | 113 - Poste en mer - Structure J-Tubes | IAC - J-Tube | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | Plan de qualité des J-tube à transmettre à titre d'information à PRO
| 2 | 113 - Poste en mer - Structure J-Tubes | Bellmouth | RTE/PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | PRO | RTE | NA | RTE | PRO doit fournir toutes les données d'entrée disponibles pour la conception des Bellmouths. Si aucune donnée n'est disponible, RTE doit partager avec PRO les hypothèses qui seront considérées pour la conception des Bellmouths. Les tests à terre impliquent de vérifier que le câble choisi peut être installé dans la bellmouth
| 3 | 113 - Poste en mer - Structure J-Tubes | IAC - Plaque de fermeture des Bellmouth et protection du haut de J-tube | RTE | RTE | PRO | RTE | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | Le retrait de la plaque de couverture de la bellmouth et de la protection du haut des j-tubes à réaliser par PRO en mer
| 1 | 141 - Système d'accostage | Système d'accostage | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Systèmes d'accostages des bateaux, incluant les échelles, le système SRL, les plateformes de repos, portes. RTE doit partager des informations avec PRO pour permettre l'utilisation de ces systèmes
| 1 | 142 - Passerelle et Walk to Work | W2W system | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Plateformes, Portes pour le système W2W RTE doit partager des informations avec PRO pour permettre l'utilisation de ces systèmes
| 1 |  | IAC - Protection contre l'affouillement aux pieds de la plateforme (couche filtre) | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | NA | RTE | RTE | RTE | Si une protection contre l'affouillement est nécessaire, une couche de filtration sera installée par RTE avant l'installation du jacket
| 2 | 151 - Protection anti affouillement | Protection de la couche supérieure contre l'affouillement ou protection des câbles IAC à partir des tulipes IAC | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | NA | PRO | PRO | PRO | Doit être adapté à la protection anti affouillement installée par RTE RTE et PRO doivent coordonner l'échange d'information (design et installation) relatives aux interfaces du système de protection des câbles avec le système de protection contre l'affouillement. Opération réalisée après le tirage des câbles IAC.
| 1 | 217 - Gestion des déchets | Gestion des déchets, Déchets des IAC issus du tirage des câbles et fibres optiques et des travaux de connexions de câbles | PRO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PRO | NA | Le volume de déchets doit être estimé par PRO. PRO doit se conformer aux spécifications HSE de RTE ==> Chaque partie est responsable de la gestion de ses propres déchets (à terre ou en mer) et doit laisser l'endroit nettoyé juste après la fin de ses travaux.
| 1 | 220 - Moyens de levages | Grue générale du poste en mer | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Moyens de levage à l'OSS mis à disposition avec un grutier. PRO doit anticiper les levages à effectuer et prévoir le nombre de levages nécessaires. RTE doit partager les informations de conception avec PRO pour confirmer la capacité de levage."
| 2 | 220 - Moyens de levages | Grues du Yard | NA | NA | NA | NA | RTE | NA | NA | NA | NA | Moyens de levage au chantier d'intégration de l'OSS mis à disposition avec un grutier de la livraison des FII à la fin de la phase d'intégration. PRO doit anticiper les levages à effectuer et prévoir le nombre de levages nécessaires.
| 3 | 220 - Moyens de levages | Autres moyens de levages et grues du poste en mer de RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | L'utilisation par le Producteur des dispositifs de levage existants du Poste en Mer de RTE tels que les davit crane, jib crane, gantry crane permettant le transfert de cargaisons/équipements d'un pont à un autre, ou pour la manutention sur le même pont, peut être discutée dans le cadre de la 'Convention de Raccordement'. En cas d'utilisation par le Producteur d'autres grues et moyens de levage du Poste en Mer de RTE, la formation nécessaire et/ou l'habilitation seront considérées comme étant à la charge de PRO. RTE doit partager les informations de conception avec PRO pour confirmer la capacité de levage.
| 4 | 220 - Moyens de levages | Moyens de levages du Producteur à l'OSS pour les opérations des IAC | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Y compris la démobilisation en mer par PRO
| 1 | 360 - OWFD (Développeur du parc éolien flottant) Systèmes de contrôle commande et Interface Homme Machine Général | Salle(s) producteur - Surface, Accès, faux plancher, éclairage, réseau de terre, chemin de câble, dissipation de la chaleur, HC A/C, alarme incendie et système d'extinction des incendies | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | Donnée d'entrée : PRO doit communiquer le nombre d'armoires Validation du Design par PRO pour l'emplacement des armoires dans le local producteur, le principe d'arrangement du réseau de mise à la terre et des points de mise à la terre, le principe d'arrangement des chemins de câbles et des armoires.
| 2 | 360 - OWFD (Développeur du parc éolien flottant) Systèmes de contrôle commande et Interface Homme Machine Général | Fourniture d'électricité (Vac et/ou DC) pour les armoires du producteur | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | PRO est responsable de la fourniture des dispositifs pour adapter les niveaux de tension selon les besoins, y compris la conception, l'installation et la mise en service (les principes de redondance et d'alimentation électrique doivent être les mêmes que pour les autres salles de contrôle). RTE doit communiquer le type d'alimentation électrique (AC/DC, tension, redondance, secours) avec PRO
| 3 | 360 - OWFD (Développeur du parc éolien flottant) Systèmes de contrôle commande et Interface Homme Machine Général | Armoires du producteurs à l'intérieur du local producteur ou équipements BT (contrôle commande, fibres optiques, Teleconduite et fourniture d'électricité) | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | Donnée d'entrée Agencement générique fourni par RTE à titre d'information Installation à terre des armoires par PRO
| 4 | 360 - OWFD (Développeur du parc éolien flottant) Systèmes de contrôle commande et Interface Homme Machine Général | Armoire d'interface RTE à l'intérieur du local producteur | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | NA | RTE | RTE | RTE
| 5 | 360 - OWFD (Développeur du parc éolien flottant) Systèmes de contrôle commande et Interface Homme Machine Général | Chemins de câbles à l'intérieur du local producteur | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE
| 6 | 360 - OWFD (Développeur du parc éolien flottant) Systèmes de contrôle commande et Interface Homme Machine Général | Câble, depuis les armoires producteurs à l'intérieur du local producteur jusqu’à une armoire producteur dans le même local | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO
| 7 | 360 - OWFD (Développeur du parc éolien flottant) Systèmes de contrôle commande et Interface Homme Machine Général | Câbles depuis une armoire producteur jusqu'à l'armoire d'interface RTE dans le local producteur | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | Armoire d'interface RTE dédié au PRO à l'intérieur du local producteur. Toutes ces opérations doivent être effectuées à terre
| 8 | 360 - OWFD (Développeur du parc éolien flottant) Systèmes de contrôle commande et Interface Homme Machine Général | Câbles depuis les armoires producteur dans le local producteur jusqu'à une autre armoire ou équipement externe dans un autre local | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO/RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | Si nécessaire Installation à terre RTE est uniquement responsable du cheminement des câbles à l'extérieur des armoires et de la pose à l'intérieur des chemins de câbles. PRO est responsable du cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire et des terminaisons.
| 9 | 360 - OWFD (Développeur du parc éolien flottant) Systèmes de contrôle commande et Interface Homme Machine Général | Fibre optique depuis une armoire producteur dans le local producteur FO entre une armoire producteur et l'armoire d'interface RTE dans le local producteur | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | NA | PRO | Toutes ces opérations doivent être effectuées à terre. RTE est responsable des supports des chemins de câbles FO, des chemins de câbles FO. PRO est responsable des connecteurs FO, de la protection FO et des épissures FO à l'intérieur des armoires.
| 10 | 360 - OWFD (Développeur du parc éolien flottant) Systèmes de contrôle commande et Interface Homme Machine Général | Câbles électriques entre l'armoire d'interface RTE dans le local producteur et le transformateur de courant intégré dans le PSEM IAC. Câbles électriques entre l'armoire d'interface RTE dans le local producteur et le bornier de transformateur de tension dans le local PSEM IAC | RTE | RTE | RTE/PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | Design: RTE est en charge des chemins de câble et installera le câble depuis le PSEM jusqu'à l'armoire d'interface RTE. Toutes ces opérations doivent être réalisées à terre. Acceptation du design : PRO doit accepter le câble sélectionné.
| 1 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câbles IAC - treuil de tirage incluant le câble de tirage, poulies et accessoires pour les opérations de tirage | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Installation en mer par PRO: Retrait enlèvement du treuil de tirage par PRO. Design et fourniture du treuil pour le tirage des câbles IAC par PRO Le Treuil IAC est retiré après les tests à terre et transporté en mer par PRO
| 2 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câbles IAC fondation du treuil de tirage | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | Zone d'installation des treuils sur le cable deck
| 3 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câbles IAC - Alimentation électrique (groupe électrogène) pour treuil de tirage des câbles IAC | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Installation en mer par PRO: Installation en mer par PRO si le câble deck est déjà installé sur le jacket Retrait et enlèvement des générateurs électriques nécessaires pour le tirage des câbles par PRO Design et fourniture des générateurs électriques par PRO, assemblage réalisé par PRO Les générateur électriques sont retirés après les tests à terre et transportés en mer par PRO
| 4 | 445 - Installation des câbles sous-marins | IAC Protection des équipements durant le tirage et l'installation des câbles | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | NA | PRO | PRO | NA | Installation de tout équipement pour protéger les IAC et les structures environnantes pendant la phase de tirage
| 5 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câbles IAC - Centraliseur et limiteur de courbure des câbles IAC sous-marin | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | PRO | PRO | PRO | PRO | Si nécessaire, un test d'assemblage peut être réalisés à terre. Les données d'entrées consistent en la conception détaillée des J-Tube. Acceptation du design par RTE basé uniquement sur les données d'entrées RTE
| 6 | 445 - Installation des câbles sous-marins | IAC - Câbles tripolaires, tirage offshore | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | NA | NA | PRO | PRO | Installation en mer : Câbles IAC, y compris les colliers, les pinces de fixation sur les chemins de câble entre le Hang Off au dessus du J-Tube et les boites de jonctions. Dénudage, routage et connexion des conducteurs aux boites de jonction
| 7 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câbles unipolaires IAC depuis les boites de jonctions jusqu'au PSEM, incluant les colliers | RTE | PRO | RTE | PRO | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | Installation à terre : De la boite de jonction jusqu'au PSEM, y compris les colliers. RTE est responsable du routage des IAC dans le chemin de câble, et de la fixation des IAC. A une extrémité, les terminaisons dans la salle PSEM ne sont pas incluses dans ce périmètre de travail. A l'autre extrémité, la terminaison de la boite de jonction n'est pas incluse dans ce périmètre de travail. Test à terre par PRO Test en mer à effectuer sur l'ensemble du câble IAC jusqu'au PSEM
| 8 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Boites de jonction des câbles IAC | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | Les boites de jonction restent sous la responsabilité du PRO ( Installation, connexion, test à terre puis en mer). Les test en mer doivent être effectués pour l'ensemble du câble IAC jusqu'au PSEM.
| 9 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câble IAC - Hang Off permanent et temporaire | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Hang off Temporaire et permanent des IAC, incluant les éléments de bride, boulons et vis, câble de mise à la terre et autres accessoires. Test d'assemblage à réaliser au yard
| 10 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câbles IAC - Ligne d'accroche (messenger lines) | RTE/PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | NA | Il y aura au minimum un messenger line pour chaque câble IAC acheminé à l'intérieur du J-Tube. PRO doit fournir toutes les données d'entrées disponible pour le design des messenger lines en temps opportun. Si aucune donnée n'est disponible, RTE doit partager à PRO les hypothèses qui seront considérées pour la conception des messenger linges. Données d'entrées Toutes les caractéristiques des câbles IAC ou les détails de la procédure de tirage qui peuvent avoir un impact sur le choix des messenger linges. PRO aura la possibilité d'assister aux tests à terre, le rapport final sera soumis au PRO
| 11 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câbles IAC : Tête de tirage | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | NA | PRO | PRO | PRO | La tête de tirage peut avoir des design différents (Standard ou chinese finger)
| 12 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câble IAC - Pitons à œil (padeyes) pour levage / maintien et autres points structurels pour le tirage des câbles IAC | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | RTE : Padeyes soudés au plafond et au pont, équipement permanent, PRO aura la possibilité d'assister PRO : les Fit up Test et Load test de l'équipement PRO à connecter aux padeyes et/ou point d'ancrages doivent être effectués à terre par PRO
| 13 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câble IAC - Equipements permanents et temporaires de tirage des câbles IAC et équipement de sécurité | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | PRO | PRO | PRO | PRO | Poulies, élingage pour le tirage des IAC, échafaudages, etc., et autres aides à l'installation nécessaires pour le tirage des IAC
| 14 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câble IAC - Chemin de câble et racks de supports des câbles IAC | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | NA | RTE | NA | RTE | Equipements et structures pour le support permanent des câbles IAC : chemin de câbles et supports de chemin de câbles, incluant les tresses de mise à la terre. Les pièces ne seront pas démontées après la période de chantier au YARD. Si le chemin de câble nécessite d'être démonté pour le tirage des câbles IAC en mer, se référer au #15.
| 15 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Câble IAC - Chemin de câble démontables et autres racks et supports pour câbles IAC | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | NA | RTE | PRO | RTE | Les opérations IAC du PRO peuvent nécessiter de démonter ou désassembler certaines parties du chemin de câbles, racks et supports de chemin de câbles en mer durant l'installation des câbles IAC. Installation à terre : Sur la base de leur procédure de tirage des IAC, PRO doit identifier les chemins de câbles du poste en mer, les rack et supports qui pourraient interférer avec le tirage des câbles IAC. Si le retrait de certaines pièces (chemin de câbles, supports et/ou racks) est convenu avec RTE, RTE sera responsable de ce retrait, y compris le marquage des plateaux de câbles et le manuel d'instructions pour la réinstallation des chemins de câbles. PRO doit être présent sur le chantier pour une inspection finale avant le retrait des structures. Installation en mer : Réinstallation des chemins de câbles, des supports et/ou rack à effectuer en mer par PRO. Inspection finale à effectuer par RTE après la réinstallation en mer par PRO.
| 16 | 445 - Installation des câbles sous-marins | Modèle 3D | PRO | RTE | PRO | RTE | NA | NA | NA | NA | NA | Modèle 3D limité aux zones où se trouvent les équipements du Producteur. Les données d'entrée, les livrables et la fréquence d'émission doivent être discutés entre les parties. Le modèle 3D doit inclure le J-Tube, le tablier de câble (cable deck), les chemins de câble et les chemins de câble du pont supérieur (topside) jusqu'à la salle de contrôle et le PSEM
| 17 | 445 - Installation des câbles sous-marins | 66kV IAC - Système de Protection de Câble (CPS) sur les sections de câbles non ensouillées | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | NA | PRO | PRO | PRO
| 1 | 454 - Transport du personnel de construction en mer (offshore) | Logistique du personne producteur jusqu'au poste en mer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PRO | NA | NA
| 1 | 475 -Arrimage, Stowage, seafastening, grillage chargement général | Equipement de seafastening | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | NA | Sécurisation des équipements pour le transport maritime du yard au site en mer. Matériel de sécurisation retiré en mer par RTE
| 1 | 612 - Cable Fibre Optique | Fibre Optique (FO) cheminant entre le local producteur jusqu'au boitier d'épissure du câble deck par les chemins de câbles | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | PRO | PRO | INTÉGRATION À TERRE : RTE est responsable des supports de chemins de câbles FO, des chemins de câbles FO, du routage des FO à l'intérieur des chemins de câbles et de la fixation des FO. Il y aura deux options concernant les terminaisons des fibres optiques à l'intérieur de la salle de contrôle des Producteurs : - Les fibres optiques de PRO seront connectées à l'armoire d'interface RTE par RTE (cas de base); - Les fibres optiques de PRO seront connectées aux armoires PRO par PRO (optionnel sur demande des Producteurs).
| 2 | 612 - Câble Fibre Optique (FOC) | IAC FO armoire des boitier d'épissures | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | PRO
| 3 | 612 - Câble Fibre Optique (FOC) | IAC FO boites d'épissure (splice boxes) | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | PRO
| 4 | 612 - Câble Fibre Optique (FOC) | IAC câbles de Fibres Optiques | PRO | PRO | PRO | PRO | NA | NA | PRO | PRO | PRO | Fourniture et installation (y compris la protection) des câbles optiques, intégrés dans les câbles IAC, jusqu'aux boîtes d'épissure. Réalisation des épissures entre les câbles optiques des câbles IAC et les câbles optiques préinstallés sur la plateforme.
Seule la version publiée après avis au Journal officiel de l'Union Européenne sur le site de la CRE conformément à l'article R.311-16 du code de l'énergie fera foi

## EN
Version PROJET - Seule la version publiée après avis au Journal officiel de l'Union Européenne sur le site de la CRE conformément à l'article R.311-16 du code de l'énergie fera foi
La version anglaise (feuillet « EN ») de l’Annexe 7B est fournie à titre indicatif dans le cadre du Cahier des Charges. RTE a toutefois indiqué à l’Etat et souhaite indiquer aux Candidats que seul le feuillet « EN » de l’Annexe 7B sera annexé à la PTF et servira de base aux échanges entre RTE et le Lauréat ou le Producteur.
Matrice V2.1 - 01/08/2025
| #Numbering | System | Item | INPUT | DETAILED DESIGN | DESIGN ACCEPT | PRO-FAB-TRANS | ONSHORE INSTALLATION | ONSHORE TESTING | FINAL TRANSPORT | OFFSHORE INSTALL & TESTING | OWNERSHIP | Detailed description
| 1 | 001 - HV AC Gas Insulated Switchgear GIS | GIS Female Terminations of the IAC cables | RTE | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | PRO | PRO | Onshore installation : The female part of the cable termination will be delivered by PRO at GIS factory. The delivery will include 1 dummy test flange per female connector and 1 off resistance measurement system. After a transfer of responsibility It will be integrated by the GIS manufacturer to the GIS under controlled conditions. The GIS system will then be shipped at the OSS Fabrication Yard with the female part already integrated.
| 2 | 001 - HV AC Gas Insulated Switchgear GIS | GIS Male Terminations of the IAC câbles | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | Onshore installation : Termination of IAC to be installed on yard if pre-cabling of IAC Offshore testing : Final testing of the whole IAC up to GIS to be performed offshore
| 3 | 001 - HV AC Gas Insulated Switchgear GIS | IAC - By Pass Surge voltage limiter (SVL) | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | Installation of SVL (if any) needs to be approved by RTE. RTE to design the support for the installation/integration of the SVL SVL 3D model integration to be done by RTE, detailed design of the SVL by PRO.
| 4 | 001 - HV AC Gas Insulated Switchgear GIS | IAC - GIS termination frame | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | GIS termination frame under GIS bay Assembly of the cable termination support frames onshore PRO will provide inputs for the design of the support of the IAC cable terminations. PRO to supervise and approve installation onshore
| 5 | 001 - HV AC Gas Insulated Switchgear GIS | IAC Infeed system for IAC cable - and deck Penetration | PRO | RTE | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | PRO | RTE | Onshore / Offshore installation : Reinstallation of the hatch and/or cable penetrations by PRO after IAC termination completion. Offshore Test : visual inspection and GIS room gas leak test by RTE
| 6 | 001 - HV AC Gas Insulated Switchgear GIS | IAC cable - HV current transformers integrated in 66kV GIS | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | PRO to provide Accuracy class, Power rating, Security factor, etc. only for the core(s) dedicated to its own use. RTE to select ratio and model in accordance with GIS type One current transformer measurement will be provided by RTE on RTE interface panel for metering. One current measurement per IAC, Winding dedicated to producer
| 7 | 001 - HV AC Gas Insulated Switchgear GIS | IAC cable - GIS module | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE
| 8 | 001 - HV AC Gas Insulated Switchgear GIS | 66kV Inter Arry Cable - sealing of infeed system for IAC cables of the GIS | PRO | RTE | PRO | RTE | NA | NA | RTE | RTE | RTE | Sealing of infeed system for IAC through the GIS Room Floor
| 9 | 001 - HV AC Gas Insulated Switchgear GIS | IAC cable - VT tension transformers integrated in GIS | PRO | RTE | RTE / PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | PRO: to provide minimum technical specification in due time. If no data are available, RTE to share with PRO the assumptions which will be considered for the design of the VT. RTE to select Accuracy Class, Power rating, security factor ratio and model which satisfy PRO minimun tech requirements. in accordance with GIS type . PRO scope of work for Design Aceptance would be limited to review, provide comments (if any) and accept/confirm the detailed design meets their minimum technical requirements. One tension measurement per concerned busbar
| 1 | 055 - Earthing and Bonding Systems | Earthing of any equipment and control panel supplied by PRO | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO
| 2 | 055 - Earthing and Bonding Systems | Earthing connection for IAC cables | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Supply and installation of the bonding and earthing cables of the IAC. Including: - earthing of the cable terminations and cable sheaths at the GIS location via earthing boxes or earthing bars or direct earthing - direct earthing of fixing devices, armour and hang-off at the hang-off location, and optical cables at the splice boxes location
| 3 | 055 - Earthing and Bonding Systems | IAC cables - Support for Earthing box | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Assembly of the earthing box support for the IAC cables by the OSS contractor
| 4 | 055 - Earthing and Bonding Systems | IAC cables - Earthing box | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | RTE | PRO | If any Installation / Assembly of the earthing box of the inter-array cables to realize the connection to the OSS earthing network.
| 5 | 055 - Earthing and Bonding Systems | Earthing of the OSS | NA | RTE | NA | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Implementation of an earthing/grounding network at the platform to connect the earthing cables of the IAC Grounding points shall be available on the platform for earthing metal structures and cable contractor equipments (collars, hang-off, cable terminations, cable armour, splice boxes, ...)
| 1 | 113 - OSS Structural J-Tubes | IAC - J-tube | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | Quality plan for J-tube to be transmitted for information to PRO.
| 2 | 113 - OSS Structural J-Tubes | Bellmouth | RTE/PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | PRO | RTE | NA | RTE | PRO to provide all available input data for the design of the bellmouths. If no data are available, RTE to share with PRO the assumptions which will be considered for the design of the bellmouths. Onshore testing involve checking that chosen cable can be fitted into chosen bellmouth
| 3 | 113 - OSS Structural J-Tubes | IAC - Cover plate for bellmouth and top flange protection for j-tube | RTE | RTE | PRO | RTE | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | Removal of both Bellmouth cover plate and top flage protection of J Tubes offshore by PRO.
| 1 | 141 - Boat landing | Système d'accostage | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Boatlandings, including ladder, SRL system, resting platforms, gates RTE to share informations with PRO to enable them to use these systems
| 1 | 142 - Gangway and Walk To Work (WTW) System | W2W system | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Platform, gates for W2W system RTE to share informations with PRO to enable them to use these systems
| 1 | 151 - Scour Protection | Inter Array Cables - Scour protection at the foot of the Platform (Filter layer) | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | NA | RTE | RTE | RTE | If any scour protection is required, filter layer will be installed by RTE before the jacket installation See indicative skecth
| 2 | 151 - Scour Protection | Inter Array Cables - Scour upper layer or cable protection of IAC cables from IAC bellmouth | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | NA | PRO | PRO | PRO | It shall be adapted to the scour protection installed by RTE. RTE and PRO shall coordinate for exchange of information (design and installation) related to interfaces of cable protection system with scour protection system. Operation realized after IAC cable pulling
| 1 | 217 - Waste Handling | Waste management, IAC waste from IAC cable pull-in and FO cable and termination works | PRO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PRO | NA | Volume of waste to be estimated by PRO. PRO to comply with RTE HSE specification ==> Each party is responsible for its own waste management (onshore or offshore) and shall leave the place cleaned juste after its work is completed
| 1 | 220 - Cranes General | OSS Main crane | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | Lifting means at OSS made available with crane driver from safe access to handover to operation. PRO shall anticipate lifting to be done and foresee how many lifting will be required. RTE to share design information with PRO the confirm lifting capacity
| 2 | 220 - Cranes General | Yard cranes | NA | NA | NA | NA | RTE | NA | NA | NA | NA | Lifting means at OSS integration yard made available with crane driver from delivery of FII to end of integration phase. PRO shall anticipate lifting to be done and foresee how many lifting will be required.
| 3 | 220 - Cranes General | OSS other cranes and lifting means of RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | The use by the Producer of existing OSS lifting devices of RTE such as davit crane, jib crane, gantry cranes allowing transfer of cargoes/equipment from a deck to another deck, or for handling on same deck can be discussed in the frame of the "Convention de Raccordement". In case of use by the Producer of OSS other cranes and lifting means of RTE, necessary training and/or habilitation shall be deemed to Producer user. RTE to share design information with PRO the confirm lifting capacity
| 4 | 220 - Cranes General | Handling Means of the Producer at the OSS for IAC operations | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | Including offshore demobilisation by PRO
| 1 | 360 - OWFD Control Command systems and HMI General | Control Room(s) PRO - spaces, accesses, false floor, lighting, earthing grid, cable trays routing, heat dissipation, HV A/C, fire fighting and fire alarm | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | INPUT : PRO to provide number of control panels. DESIGN ACCEPTANCE by PRO for location of control panels in the control room, arrangement principle of earthing grid and earthing point, arrangement principle of cable trays and cabinets.
| 2 | 360 - OWFD Control Command systems and HMI General | Power supply (Vac and/or DC) for PRO cabinets | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | PRO responsible to supply the devices to adapt the voltage levels as needed, including design, installation and commissioning (redundancy and power supply principles shall be the same as for the other control rooms). RTE to share type of power supply (AC/DC, voltage, redundancy, backup) with PRO
| 3 | 360 - OWFD Control Command systems and HMI General | Producer cabinets inside Control rooms or LV equipment (CC, Fo, TCD, Power supply) | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | Input : Typical arrangement provided by RTE for information purposes. ONSHORE INSTALLATION of cabinets by PRO
| 4 | 360 - OWFD Control Command systems and HMI General | RTE interface cabinets inside Control rooms | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | NA | RTE | RTE | RTE
| 5 | 360 - OWFD Control Command systems and HMI General | Cable trays inside control rooms | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE
| 6 | 360 - OWFD Control Command systems and HMI General | Cables from PRO cabinets inside a PRO control room to a PRO cabinets in the same room | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO
| 7 | 360 - OWFD Control Command systems and HMI General | Cables from PRO cabinets to RTE interface cabinets inside control Room PRO | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | RTE interface cabinets dedicated to PRO inside the PRO Control room All these operations shall be done onshore
| 8 | 360 - OWFD Control Command systems and HMI General | Cables from PRO cabinets in PRO control room to another PRO cabinets or external equipment in a distant room | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO/RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | If needed Onshore Integration RTE is only responsible of cable routing outside cabinets and laying inside cable trays PRO is responsible for routing cable inside the cabinet and terminations
| 9 | 360 - OWFD Control Command systems and HMI General | FO between PRO panels inside the PRO control room FO between PRO panel and RTE interface panel inside the PRO control room | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | NA | PRO | All these operations shall be done onshore RTE is responsible of the FO cable trays supports, FO cable trays. PRO is responsible of the FO connectors, FO protection and FO splices inside the panels.
| 10 | 360 - OWFD Control Command systems and HMI General | Electrical cables between the RTE interface cabinets inside Control rooms PRO and the CT integrated in IAC GIS - Electrical cables between the RTE interface cabinets inside Control rooms PRO and the VT Terminal block at the IAC GIS room | RTE | RTE | RTE/PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | DESIGN: RTE is in charge of cable trays and will route this cable from GIS to RTE Interface panel All those operations shall be done onshore DESIGN ACCETPANCE PRO to accept the cable selected
| 1 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cable - Pulling winch including pulling wire, bolts, accessories for pull- in operations | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | OFFSHORE INSTALLATION by PRO : Installation offshore by PRO. Removal and disposal of pulling winch by PRO Design and Supply of the IAC cables winch by the PRO and assembly realized by the PRO. IAC winch removed after Onshore testing and transported Offshore by PRO
| 2 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cable - Pulling winch basement | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | Pulling winch basement on cable deck
| 3 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cable - Power generator for IAC cables pulling winch | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | OFFSHORE INSTALLATION by PRO : Installation offshore by PRO if cable deck already stacked on jacket Removal and disposal of pulling winch generator by PRO Design and Supply of the power generators by the PRO and assembly realized by the PRO. Power generators removed after Onshore testing and transported Offshore by PRO
| 4 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC Protection equipment during pull- in and installation | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | NA | PRO | PRO | NA | Installation of any equipment to protect the IAC and surrounding structures during the pull-in phase.
| 5 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cable - Centralizer and bend restrictor on IAC submarine cable | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | PRO | PRO | PRO | PRO | If any. Fit-up test can be done onshore. Input data consists in J-tube details design Design acceptance by RTE based only on RTE inputs
| 6 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC - IAC tricores, offshore pulling | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | NA | NA | PRO | PRO | Offshore installation : IAC cables, including clamps, cleats securing on cable trays between J-tube hang-off to junction boxes Hang-off on top of J-tube, stripping, routing and connexions of cores to junctions boxes
| 7 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cores, From Junction boxes to GIS, including clamps | RTE | PRO | RTE | PRO | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | Onshore installation : From Junction boxe to GIS, including clamps. RTE is responsible of routing of IAC inside cable trays, and cleating of IAC cores. On one end, terminations on GIS room is not included in this scope of work. On the second end, junction box termination is not included in this scope of work Onshore testing by PRO Offshore testing to be performed for the whole IAC cable up to GIS
| 8 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC Junction box | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | RTE | PRO | PRO | Junction boxes remains responsibility of PRO (installation, connexion, testing onshore then offshore) Offshore testing to be performed for the whole IAC cable up to GIS
| 9 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cable - Temporary and permanent hang-off | RTE | PRO | RTE | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | IAC temporary hang-off and permanent hang-off, including flange elements, bolts and screws, earthing cables and other accessories. Fit-up test performed at yard
| 10 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cable - Messenger lines | RTE/PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | NA | There will be minimum one messenger wires for each IAC cable routed inside J-tube PRO to provide all available input data for the design of the messenger lines in due time. If no data are available, RTE to share with PRO the assumptions which will be considered for the design of the messenger lines. Inputs : All the charateristics of the inter array cable or the details of pulling procedure which may have an impact on the choce of the messenger lines. PRO would have the posibility to witness the onshore testing and final report will be submitted to PRO
| 11 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC Pulling head | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | NA | PRO | PRO | PRO | Pull-in head can have a different design (standard pull-in head or Chinese finger).
| 12 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cable - Lifting and hang-off padeyes and other structural points for IAC pulling | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | RTE | RTE : Padeyes welded on ceiling and deck, permanent equipment, PRO would have the posibility to witness. PRO : Fit-up test And load test of PRO equipment to be connected to padeyes and/or anchoring point shall be done onshore by PRO
| 13 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cable - Temporary and permanent Pull-in equipment and securing equipment for IAC cable | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | PRO | PRO | PRO | PRO | Sheaves, Rigging for IAC pulling, scaffolding, etc, and other required installation aids for IAC pulling
| 14 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cable - Cable trays and IAC racking and supports | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | NA | RTE | NA | RTE | Equipment and structure for permanent support of the IAC cable: cable tray and cable tray support, including earthing jumpers. Pieces not supposed to be dismountled after yard period. If the cable trays need to be dismounted for offshore cable pull-in, refer to #15
| 15 | 445 - Submarine Cables Installation | IAC cable - Dismountable Cable trays and IAC racking and supports | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | NA | RTE | PRO | RTE | PRO IAC operations may require to dismantle and/or assemble some parts of the cable trays, cable trays racking and supports offshore during the installation of the IAC cable. Onshore installation : Based on their IAC pull-in procedure, PRO shall identify OSS cable trays, racking and/or supports which could be interferring with IAC pull-in. If the removal of some pieces (cable trays, supports and/or racking) is agreed with RTE, RTE will be responsible for this removal, including cable trays marking and instruction manual for cable tray reinstatement. PRO shall be present on yard for an final inspection before structures removal. Offshore installation : Reinstallation of cable trays, supports and/or rackings to be performed offshore by PRO Final inspection to be done by RTE after PRO offshore reinstatement
| 16 | 445 - Submarine Cables Installation | 3D model | PRO | RTE | PRO | RTE | NA | NA | NA | NA | NA | 3D Model limited to the areas where there are Producer's equipment Input data, Deliverables and issuance frequency to be discussed between parties 3D model shall include the J-Tube, cable deck, trays and top side trays up to control room and GIS
| 17 | 445 - Submarine Cables Installation | 66kV Inter Array Cable - Cable Protection System on non-buried sections | RTE | PRO | RTE | PRO | NA | NA | PRO | PRO | PRO
| 1 | 454 - Personnel Transports Offshore Construction | Logistic of PRO personnel up to OSS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PRO | NA | NA
| 1 | 475 - Lashing, Stowage, Seafastening, Grillage, Load-Out General | Equipment seafastening | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | NA | NA | Seafastening for sea transportation from yard to offshore site. Seafastening removed offshore by RTE
| 1 | 612 - Fibre-Optic Cable FOC | Fiber optic routed from PRO Control room to cable deck splice box via cable trays | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | PRO | PRO | ONSHORE INTEGRATION: - RTE is responsible of the FO cable trays supports, FO cable trays, FO routing inside cable trays and FO fixing There will be two options regarding the terminations of the optical fibers inside Producers Control Room: - the optical fibers of PRO will be connected to the RTE interface panel by RTE ( Base case) - the optical fibers of PRO will be connected to PRO cabinets by PRO ( Optional on Producers request)
| 2 | 612 - Fibre-Optic Cable FOC | IAC Fibre Optic Cable (FOC) splice boxes panel | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | PRO
| 3 | 612 - Fibre-Optic Cable FOC | IAC Fibre Optic Cable (FOC) splice boxes | PRO | RTE | PRO | RTE | RTE | RTE | RTE | RTE | PRO
| 4 | 612 - Fibre-Optic Cable FOC | IAC Fiber Optic Cables (FOC) | PRO | PRO | PRO | PRO | NA | NA | PRO | PRO | PRO | Supply and installation (including protection) of the optical cables, integrated in the IAC cables, up to the splice boxes. Realization of the splices between the optical cables of the IAC cables and the optical cables preinstalled on the platform by OSS.
Seule la version publiée après avis au Journal officiel de l'Union Européenne sur le site de la CRE conformément à l'article R.311-16 du code de l'énergie fera foi